Приложение №5

к объявлению

- Технические требования по основным характеристикам ЭСЗ:

- Выдаваемая мощность ЭЗС должна составлять не менее 60 кВт.

- Техническая инфраструктура - ЭЗС должна иметь необходимое техническое оборудование для обслуживания зарядных станций, а также инфраструктуру для удалённого мониторинга и управления ЭЗС.

- Оборудование ЭЗС должно иметь соответствующую сертификацию на территории РК и обладать следующими механизмами защиты, включая, но не ограничиваясь - обозначенная кнопка аварийного отключения оборудования, защита от скачков напряжения и поражения электрическим током.

- Оборудование ЭЗС должно соответствовать всем нормативам в сфере пожарной безопасности, электробезопасности - степень защиты IP54 и выше, антикоррозийные материалы корпуса, диапазон рабочих температур с учетом климатических параметров г. Алматы, интеграция с существующими сетями, а также наличия системы OCPP (Open Charge Point Protocol - это сеть для связи между зарядными устройствами для электромобилей и серверным программным обеспечением) и ISO 15118 (интерфейс связи между транспортным средством и сетью для двунаправленной зарядки/разрядки).

- Внешний вид зарядной станции должен быть в светлой цветовой палитре соответствующая дизайн-коду г. Алматы.

- Используемое Программное обеспечение (далее - ПО) должно обеспечивать защиту персональных данных пользователей, а также обладать функциями по обеспечению безопасности процесса зарядки электромобиля, включая, но не ограничиваясь - контроль температуры батареи электромобиля, контроль уровня заряда батареи электромобиля, возможность удаленного управления оборудованием.

- Технический персонал - ЭЗС должен иметь квалификацию для эксплуатации и обслуживания, а также технической поддержки зарядных станций (напр. оказания технической помощи владельцам Электроавтомобилей в режиме 24/7).

- Удобства оплаты - ЭЗС должен предоставить возможность расплачиваться на зарядных станциях с помощью платежных карт, бесконтактных устройств, систем оплаты посредством QR кодов с полной прозрачностью стоимости услуг (выдача электронного чека).

- Служба поддержки клиентов - ЭЗС должен обеспечить информационную поддержку водителям Электромобилей в режиме 24/7.

- Цена зарядки за каждый кВт заряженной энергии аккумуляторной батареи электроавтомобиля должна быть четко указана в условных единицах соответствующие «тенге за кВт». Цена может отображаться либо на пункте зарядки, либо через отдельную веб-платформу или мобильное приложение, где также указывается полная агрегированная информация (с указанием адреса на карте) о свободных ЭЗС, времени ожидания и цене на различных станциях с обязательной опцией бронирования ЭЗС до 15 минут.

- Требования к безопасности эксплуатации для установки станции зарядных устройств мощностью от 60 кВт включая:

- Необходимо обеспечить наличие железобетонной конструкции под станциями зарядных устройств.

- Для обеспечения безопасности необходимо закрепить станцию зарядного устройства на анкерные болты.

- Бетонная конструкция должна нести нагрузку не менее 400 килограмм на квадратный метр.

- Силовой кабель электрического питания должен соответствовать всем условиям безопасности при эксплуатации населением.

- Обязательным условием является обеспечение заземления ЭЗС и устройствами (системой) автоматического отключения.

- При проведении монтажных работ необходимо обеспечит отсутствие в радиусе 1,5 метра наличие других электроприборов.

- Во всех остальных случаях необходимо руководствоваться Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок утвержденного приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253.

- Требования благоустройству территории для установки станции зарядных устройств мощностью от 60 кВт включая:

- Внешний вид ЭЗС должен быть моноформенным, привлекательным и соответствовать дизайн-коду г.Алматы.

- Обеспечить наличие навеса для оборудования станции зарядного устройства (при необходимости).

- Обеспечить наличие уличного освещения в темное время суток с применением ламп рассеивающего типа (при необходимости, если нет уличного освещения);

- Парковочное пространство должно быть обеспечено асфальтное-бетонным покрытием либо брусчаткой высокого качества;

- Необходимо нанести разметку на поверхность асфальтное-бетонного покрытия или брусчатку высокого качества;

- Обеспечить наличие парковочных отбойников по периметру станции зарядного устройства;

- Обеспечить посадку зеленых насаждений декоративных растений (при необходимости безшовной установки около зеленых насаждений)

- Обеспечить установку дорожных знаков и табличек на двух языках (варианты и предложения могут быть рассмотрены индивидуально по каждому участку):

- «Парковка запрещена»

- «Только для зарядки»

В соответствии с Приказом № 68- НҚ от 19 апреля 2024 года И.О. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство промышленности и строительства РК.

- Специальные требования к местам для автомобилей на электрическом приводе электромобилей:

- Установленные ЭЗС и оборудование для подзарядки автомобили на электрическом приводе подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения независимо от площади.

- Зарядная инфраструктура должна обесточиваться при срабатывании системы пожарной сигнализации и с автоматическим управление пожаротушением. Зарядная станция не должна допускать автоматического возобновления зарядки при отключении систем пожарной автоматики.

- Применение ЭЗС разрешается только заводского изготовления, со степенью защиты электрической сети с наличием устройства защитного отключения (в том числе при получении сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты).

- При установке ЭЗС необходимо включать несколько типов подключений для зарядки автомобили на электрическом приводе.

- при установке ЭЗС необходимо учитывать габаритные размеры автомобили на электрическом приводе, возможные способы постановки на зарядку, длину кабеля зарядного устройства различных марок автомобилей на электрическом приводе.

- На стоянках автомобилей с местами для автомобилей на электрическом приводе, должен быть знак «Парковочное место с зарядной станцией для электромобилей».

- Зарядная инфраструктура всех типов должна быть в антивандальном исполнении, исключающим попытки несанкционированного использования.

- Силовые цепи зарядной инфраструктуры должны быть активированы только в случае успешной авторизации с помощью карты доступа или мобильного приложения.

- Необходимо обеспечить возможность перераспределения мощности между зарядными станциями

- Необходимо обеспечить отключение зарядного оборудования при аварийных режимах.

- Инфраструктура должна быть защищена от влаги и проникновения твердых предметов.

- Конструкция зарядных устройств и мест размещения зарядных станций должна обеспечивать их безопасное функционирование в условиях попадания дождя, снега, сильного ветра.